Überströmklappe Typ GBÜ DN160, 385x400x84mm (LxBxH)

(Feuerwiderstandsfähiger Abschluss besonderer Bauart und Verwendung)

Aus verzinktem Stahlblech mit metallischem Schnellverschluss, Federausgelöst. Magnet-Auslöseeinrichtung über Rauchmelder, kein Intumeszenz-Material.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin Z-6.51-2660.

Geprüft nach DIN EN 1366-2 und DIN 4102-2/5/6 entsprechend SVA-B1

Freier Querschnitt mit minimalem Druckverlust.

Zum Einsatz in Flur/Treppenraum, Flur/Wohnung, Flur/Technikraum, Flur/Tiefgarage

Massivwand (nass) EI 90 (i <-> o)

Massivwand (trocken) EI 90 (i <-> o)

Überprüfen bei Inbetriebnahme nach Einbau

Verschluss:

-Erfolgt einseitig über Federstahlblech

-Über Federkraft wird der Abschluss vollständig geschlossen

-Mit Haftmagnet in Offenstellung arretiert

Gehäuse:

-Abdeckung mit Schrauben gesichert

-Einbausituation in Wand

-Lufteinströmung rechts und links des Gehäuses

Elektronik:

-Akku, um Stromschwankungen und Stromausfälle zu überbrücken

-Öffnung für Aufputz und Unterputz vorhanden

-Rauchmelder ins Gehäuse integriert

-Signal Weiterleitung (pot. freier Kontakt)

-Ein/ Ausgänge Elektronik

-Farbliche Zustandsanzeige

Zur Spannungsversorgung wird ein Netzteil mit 24V DC und 1A benötigt

Anwendungsbereich:

- Bei Lüftungsplanungen, wenn in feuerwiderstandsfähigen Massivinnenwänden eine Luftnachströmung erforderlich ist

- Im Rauchfall schließt die GBÜ den Brandabschnitt zuverlässig ab und verhindert die Rauchübertragung

- Unabhängig von der Brand- und Rauchrichtung

Abmessungen:

-Durchmesser Ø160mm

-Gehäuseabmessung ca. 385mm x 400mm

-Bautiefe 84mm

-Weiß Pulverbeschichtet

Wartung:

Jährlich, durch einmaliges schließen und öffnen des Verschlusses über Wartungstaster.

Artikelnummer: 711000

Herstellung und Vertrieb:

Bartholomäus GmbH

Bachstr. 10

89607 Emerkingen

Fon +49(0)7393 9519 0

Fax +49(0)7393 9519 40